## 定期点検（表紙）
製造所等定期点検記録表（積載式移動タンク貯蔵所を除く。）
事業所名
所在地
点検対象 | 製造所等の区分
| 設置許可年月日 | 年 月 日 |  |  | 設置許可 |  | 第 号
番 号
| 完成検査年月日 | 年 月 日
施 設 名 又 は 呼 称 番 号
危険物の類別
品名
最大貯蔵量
最大取扱量
倍数
点検実施者 | 危険物取扱者 | 所属
|  | 氏名 | 印
|  | 免状区分 |  |  |  | 免状番号
| 上記以外の者 | 会社名
所属
|  | 氏名 | 印
| 立会 危険物取扱者 | 所属
|  | 氏名 | 印
|  | 免状区分 |  |  |  | 免状番号
点検年月日 | 年 月 日 |  | 保存期限 | 年 月 日
※法第１４条の３の２の定期点検は、１年（告示で定めるに構造又は設備にあっては告示で定める期間）に１回以上実施。定期点検の記録は、３年間保存。

## 一般取扱所（ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設）
一般取扱所（ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設）点検表
点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容
屋内空地 |  |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視
建築物 | 壁、柱、はり及び屋根 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 他用途との区画 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 防火戸 |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視
| 床面 |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
換気・排出設備等 |  |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
|  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認）
|  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
|  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認
ためます、排水溝 |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
危険物の漏れ、あふれ等防止設備 |  |  | 滞油等の有無 | 目視
|  |  | 変形、亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認
燃焼装置等 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
| 本体部 加熱釜、加熱管、 炉壁を含む。 |  | 変形、亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
| バーナー等燃焼設備 空気供給装置、 点火装置等を含む。 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 安全装置（遮断弁） |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 計測装置 | 温度計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 圧 力 計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 熱源監視装置 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 火災を防止するための附帯設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
危険物を取り扱うタンク | 架台、支柱 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
| 本体部 （加熱装置を含む） |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視
| ノズル（水抜管を含む）、マンホール等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 取付けボルトの折損等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
| ミキサー |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 囲い |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
| 通気管 |  | 引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無 | 目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）
|  |  | 弁の作動状況 | 作動確認（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）
|  |  | 管内障害物の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | バードスクリーンの損傷及び目詰まりの有無 | 目視
| 安全装置 |  | 損傷、腐食の有無 | 目視
|  |  | 作動状況 | 取外し等による機能試験
| 液量自動表示装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況 | 目視
| 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況 | 目視
| 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況 | 目視
| 液面上（下）限 警報装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 注入口 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 注入口ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
|  |  | 油種別表示の有無 | 目視
配管・バルブ等 | 配管 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視＊注
|  |  | 地盤面との隔離状況 | 目視
| フランジ、バルブ等 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | バルブ開閉機能の適否 | 手動確認
|  |  | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| ラック、サポート |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
| 配管ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
ポンプ設備等 | ポンプ （電動機等を含む） |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| 油加熱器、 ストレーナー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
電気設備 | 配電盤、遮断器（スイッチを含む）、コンセント、配線等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| 照明機器及びその他の電気機器 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
制御装置等 |  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視
|  |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視
|  |  | 制御系の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による
|  |  | 監視設備の機能の適否 | 作動確認
|  |  | 警報設備の機能の適否 | 作動確認
避雷設備 |  |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
標識、掲示板 |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消火設備 | 消火器 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
| 消火器以外の消火設備 |  | 消火設備点検表による
警報設備 | 自動火災報知設備 |  | 自動火災報知設備点検表による
| 自動火災報知設備 以外の警報設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注 | 保温(冷)材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温(冷)下の配管が腐食しているおそ
れがあることから、保温(冷)材を外して点検することが望ましい。