## 直圧給水
水理計算書 （直結直圧式給水） | [23 empty] | 平成 年 月 日
１．計算条件 | [5 empty] | ２．略図 | [14 empty] | ６．合否判定
項 目 |  |  | 内 容 | [17 empty] | ①残圧 |  | 合 ・ 否
建物の用途
最大給水高さ |  |  | mm | [17 empty] | ②給水管内の流速 |  | 合 ・ 否
１戸当り水栓数 |  |  | 栓
総給水栓数 |  |  | 栓 | [17 empty] | ③メーター口径 |  | 合 ・ 否
配水管の水圧 |  |  | Mpa
３．同時使用水量 | [20 empty] | ［合否の判定基準］
同時使用栓 |  | 使用水量 (L/min) | [18 empty] | ①残圧：全所要水頭＋給水栓余裕水頭（5.0m）が、 配水管の水圧より小さいこと。
②給水管内の流速：流速2.0m/sec（2階建ての建物 では、流速3.0m/sec）以下であること。
③メーター口径：メーター使用範囲内であること。
計
４．損失水頭計算表
| 口径 | 管延長 |  | 直 管 換算長 |  | 管長計 |  | 区間流量 |  | 流速 |  | 動水勾配 |  | 給水管の 損失水頭 |  | 給水用具の 損失水頭 |  | 高低差 |  | 所要水頭
区間
|  | A |  | B |  | C=(A+B)×1.1 | [5 empty] | D |  | E=D×C/1000 |  | F |  | G |  | H=E+F+G |  | 合計区間
| (mm) | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (L/min) |  | (m/sec) |  | (‰) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m)
計
※損失水頭の算定は、管長計に10％の余裕を見込んで、φ50mm以下はウェストン公式を、φ75mm以上はへーゼン･ウィリアムス公式を適用する。
※全所要水頭は、合計区間欄に＊がある区間の計とすること。
５．直管換算長計算表
| 口径 | 直管換算長（m） | [19 empty] | 直 管 換算長
区間 |  | ｻﾄﾞﾙ付 分水栓 |  | 乙止水栓 |  | ﾒｰﾀｰ用 補助止水栓 |  | メーター |  | 逆止弁 |  | 45°曲管 |  | 90°曲管 |  | 定水位弁 |  |  |  | その他
[16 empty] | アングル |  | ストレート
| (mm) | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | (m)
小計

## 増圧給水
水理計算書 （直結増圧式給水） | [23 empty] | 平成 年 月 日
１．計算条件 | [5 empty] | ２．略図 | [14 empty] | ６．合否判定
項 目 |  |  | 内 容 | [17 empty] | ①残圧 | 増圧給水 設備まで | 合 ・ 否
建物の用途
最大給水高さ |  |  | mm | [18 empty] | 末端給水栓 | 合 ・ 否
１戸当り水栓数 |  |  | 栓
総給水栓数 |  |  | 栓 | [17 empty] | ②給水管内の流速 |  | 合 ・ 否
配水管の水圧 |  |  | Mpa
[21 empty] | ③メーター口径 |  | 合 ・ 否
３．同時使用水量
同時使用栓 |  | 使用水量 (L/min)
［合否の判定基準］
①残圧：
・増圧給水設備までの全所要水頭＋0.098Mpa （流入圧）が、配水管の水圧より小さいこと。
・末端給水栓で余裕水頭5.0m以上あること。
②給水管内の流速：流速2.0m/sec以下であること。
計 | [20 empty] | ③メーター口径：メーター使用範囲内であること。
４．損失水頭計算表
| 口径 | 管延長 |  | 直 管 換算長 |  | 管長計 |  | 区間流量 |  | 流速 |  | 動水勾配 |  | 給水管の 損失水頭 |  | 給水用具の 損失水頭 |  | 高低差 |  | 所要水頭
区間
|  | A |  | B |  | C=(A+B)×1.1 | [5 empty] | D |  | E=D×C/1000 |  | F |  | G |  | H=E+F+G |  | 合計区間
| (mm) | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (L/min) |  | (m/sec) |  | (‰) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m)
計
※損失水頭の算定は、管長計に10％の余裕を見込んで、φ50mm以下はウェストン公式を、φ75mm以上はへーゼン･ウィリアムス公式を適用する。
※全所要水頭は、合計区間欄に＊がある区間の計とすること。
※増圧給水設備への流入圧（098Mpa、10m）は、給水用具の損失水頭欄に記入すること。
５．直管換算長計算表
| 口径 | 直管換算長（m） | [19 empty] | 直 管 換算長
区間 |  | ｻﾄﾞﾙ付 分水栓 |  | 乙止水栓 |  | ﾒｰﾀｰ用 補助止水栓 |  | メーター |  | 逆止弁 |  | 45°曲管 |  | 90°曲管 |  | 定水位弁 |  |  |  | その他
[16 empty] | アングル |  | ストレート
| (mm) | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | (m)
小計

## 受水槽
水理計算書 （受水槽式給水） | [21 empty] | 平成 年 月 日
１．計算条件 | [5 empty] | ２．略図
項 目 |  |  | 内 容 | [13 empty] | ６．合否判定
建物の用途 | [16 empty] | ①残圧 |  |  | 合 ・ 否
給水高さ（受水槽） |  |  | mm
総給水栓数 |  |  | 栓 | [13 empty] | ②給水管内の流速 |  |  | 合 ・ 否
１日計画使用水量 |  |  | m3/日
時間平均使用水量 |  |  | L/hr | [13 empty] | ③メーター口径 |  |  | 合 ・ 否
配水管の水圧 |  |  | Mpa
［合否の判定基準］
①残圧：全所要水頭＋給水栓余裕水頭（2.0m） が、配水管の水圧より小さいこと。
②給水管内の流速：流速3.0m/sec以下であること。
③メーター口径：メーター使用範囲内であること。
４．損失水頭計算表
| 口径 | 管延長 |  | 直 管 換算長 |  | 管長計 |  | 区間流量 |  | 流速 |  | 動水勾配 |  | 給水管の 損失水頭 |  | 給水用具の 損失水頭 |  | 高低差 |  | 所要水頭
区間
|  | A |  | B |  | C=(A+B)×1.1 | [5 empty] | D |  | E=D×C/1000 |  | F |  | G |  | H=E+F+G |  | 合計区間
| (mm) | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (L/min) |  | (m/sec) |  | (‰) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m)
計
※損失水頭の算定は、管長計に10％の余裕を見込んで、φ50mm以下はウェストン公式を、φ75mm以上はへーゼン･ウィリアムス公式を適用する。
５．直管換算長計算表
| 口径 | 直管換算長（m） | [19 empty] | 直 管 換算長
区間 |  | ｻﾄﾞﾙ付 分水栓 |  | 乙止水栓 |  | ﾒｰﾀｰ用 補助止水栓 |  | メーター |  | 逆止弁 |  | 45°曲管 |  | 90°曲管 |  | 定水位弁 |  |  |  | その他
[16 empty] | アングル |  | ストレート
| (mm) | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | 個数 | 延長 | (m)
小計

## 配水管水圧
水理計算書 （配水管水圧）
１．計算条件 |  |  |  | ２．管網モデルの略図 | [6 empty] | ４．合否判定
項 目 | 内 容
建物の用途 | [10 empty] | 配水圧 |  | 合 ・ 否
計画使用水量 |  | L/sec
流入点の動水位 |  | m | [8 empty] | ［合否の判定基準］
流入点の地盤高 |  | m | [8 empty] | 配水圧：配水管の最小動水圧が0.196Mpa以上（有効水頭で20m以上）であること。
※流入地点の節点番号は"O"として、上流側の水量放出点から"1","2"…と順に番号を付ける。
３．損失水頭計算表
| 節 点 | 口 径 | 配水管 |  | 区 間 | 流 速 | 流速係数 | 動水勾配 | 配水管の 損失水頭 | 動水圧 |  | 地盤高 | 有効水頭
節点／管路 | 水 量 |  | の延長 |  | 流 量
|  |  | A |  |  |  |  | B | C=B×A/1000 | D |  | E | F=D-E
| (L/sec) | (mm) | (m) |  | (L/sec) | (m/sec) |  | (‰) | (m) | (m) |  | (m) | (m)
節点：0（流入点）
節点：1
節点：2
節点：3
節点：4
管路：0～1
管路：1～2
管路：2～3
管路：3～4
計
※損失水頭の算定は、φ50mm以下はウェストン公式を、φ75mm以上はへーゼン･ウィリアムス公式を適用する。
※ヘーゼン・ウイリアムズ公式を適用する場合の流速係数は、硬質塩化ビニル管は130、それ以外の管種は110とする。