## 設計書表紙
工 事 | 国補水工配更工第２号 |  |  | 課 |  | 課長補佐 | 係 |  | 審 | 担
当
番 号 |  |  |  | 長 |  |  | 長 |  | 査 | 者
板谷四丁目地内外配水管布設替工事
令和７年度
土浦市 板谷四丁目 地内外
[6 empty] | 施 工 方 法 |  | 請 負
設 |  | DIP(GX)φ300mm |  | L= | 107 | 施 工 期 間 |  | ２００日間
|  | DIP(GX)φ150mm |  | L= | 4 | 保 証 期 間 |  | ２ヶ年間 ※現場説明書参照
計 |  | DIP(GX)φ100mm |  | L= | 11 | 工 事 |  | 令和 年 月 日
|  | DIP(GX)φ75mm |  | L= | 4 | 期 間 |  | 令和 年 月 日
大 |  | HIVP(RR)φ75mm |  | L= | 8 | 請 負 人
|  | 給水管結替工 |  |  | 一式
要 |  | 総延長 |  | L= | 134 | 保 証 人
起
工
･
変
更
理
由
|  |  | 工 事 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 消費税相当額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 請 負 工 事 費 |  |  | 金 |  |  | 円

## 現場説明書
現 場 説 明 書
現場説明は省略しますので、工事現場を適宜踏査し測量調査等を行い本設計図書を
熟覧のうえ積算して下さい。
| 工事番号 | 令和７年度 | 国補水工配更工第２号
| 工事名 | 板谷四丁目地内外配水管布設替工事
| 工事場所 | 土浦市 板谷四丁目 地内外
| 工事期間 | 令和 年 月 日 より |  | ２００日間
令和 年 月 日 まで
|  | 担 当 課 | 水道課工務係
| 工事担当 | 主任監督員 | 渡邊 光浩
|  | 監督員 | 中島 勲
| 工事・設計内容 | 茨城県土木部・企業局建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
| 工事仕様 | 建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
建設工事請負契約書第１０条、建設業法第２６条及び同施行令
| 現場代理人 | 第２７条により他工事と兼務しない専任代理人を選定し工事現場
に常駐するものとする。
| 損害補償 | 水道施設（給水装置を含む）を破損漏水させた場合、漏水量そ
の他の費用を徴収する。
特 記 事 項
※ 受注後、特別の理由がない限り、契約書に定める工事始期日以降
３０日以内に工事着手しなければならない。
１．施工現場及び資材置場付近の住民に対し、工事についての趣旨説明を十分に行い、
円滑に施工すること。
２．地下埋設物等については、必要に応じて、試験掘等により調査確認のうえ事故等の
ないように施工すること。
３．境界杭及び境界ピンについては、工事着手前に位置を確認し、現況写真を撮る等の
対応を行い、細心の注意を払い欠損することの無いように施工すること。
４．配水管の水圧検査については，
・水道配水用ポリエチレン管(HPPE)は0.50MPaまで加圧し１時間，それ以外の管種
(DIP・HIVP・SUS等)は0.74MPaまで加圧し２時間，それぞれ記録用紙を提出する。
５．給水管の水圧検査については，
・ポリエチレン管は0.74MPaまで加圧し口径分の時間(φ25なら25分)，塩ビ管は
1.75MPaまで加圧し２分以上，それぞれ確認する。
６．舗装塊(粗粒,密粒,細粒)は，指定処分とし搬入先のマニフェストを提出すること。
７．掘削残土は，指定処分としストックヤード利用申請を搬入先に提出すること。
８．仕切弁筺には，明示プレートを取付けること。
９．掘削した箇所は，その日のうちに埋め戻しを行い，速やかに仮復旧すること。
１０．本復旧までに路面の沈下があった場合には，すぐに補修すること。
１１．硬質塩化ビニル管の管天端にも明示テープを貼付すること。
１２．押輪のゴム輪は，直管・異形管共に自動的に芯が出る構造のものを使用すること。
１３．鋳鉄管の挿し口加工部及び切管端面は，必ず専用の防食塗料を塗布すること。
１４．各種管の布設/接合については，技術資料や接合要領書(日水協，ダクタイル鉄管協会，
ポリエチレンパイプ協会，塩ビ管・継手協会等)を基に，確実に施工されたい。

## 本工事(標準)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 開削工事 | [7 empty] | 場所区分:一般交通影響あり②
管材費（補助）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号内訳書
管材費（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号内訳書
二次製品費（補助）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号内訳書
二次製品費（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号内訳書
布設工（補助）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号内訳書
布設工（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号内訳書
土工（補助）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号内訳書
土工（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号内訳書
給水管結替工（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路本復旧工（補助）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 10号内訳書
道路本復旧工（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 11号内訳書
交通誘導警備費（補助）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 12号内訳書
交通誘導警備費（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 13号内訳書
直接工事費計
共通仮設費計
運搬費（補助）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 14号内訳書
運搬費（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 15号内訳書
技術管理費（単独）
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 16号内訳書
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 | (契約保証費含む) | [6 empty] | 発注者が金銭的保証を必要とする
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計額

## A内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
管材費（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）φ300㎜ （補助） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
DIP（GX形）φ300㎜ 連絡管 （補助） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
管材費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独） |  | 市道板谷２９号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独） |  | 市道板谷３０号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独） |  | 市道板谷４３号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独） |  | 市道板谷３１号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管① （単独） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75・50㎜ 排水管② （単独） |  | 市道板谷３１号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号明細書
DIPφ300㎜ 既設管撤去工 （単独）
|  |  | 式 | 3 |  |  |  | 第 9号明細書
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
二次製品費（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）φ300㎜ （補助） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 10号明細書
DIP（GX形）φ300㎜ 連絡管 （補助） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 11号明細書
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
二次製品費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独） |  | 市道板谷２９号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 12号明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独） |  | 市道板谷３０号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 13号明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独） |  | 市道板谷４３号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 14号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独） |  | 市道板谷３１号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 15号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管① （単独） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 16号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管② （単独） |  | 市道板谷４３号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 17号明細書
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
布設工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）φ300㎜ （補助） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 18号明細書
DIP（GX形）φ300㎜ 連絡管 （補助） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 19号明細書
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
布設工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独） |  | 市道板谷２９号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 20号明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独） |  | 市道板谷３０号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 21号明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独） |  | 市道板谷４３号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 22号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独） |  | 市道板谷３１号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 23号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管① （単独） |  | 市道Ⅰ－６号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 24号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管② （単独） |  | 市道板谷４３号線
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 25号明細書
DIPφ300㎜ 既設管撤去工 （単独）
|  |  | 式 | 3 |  |  |  | 第 26号明細書
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
土工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 27号明細書
土留工（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 31号明細書
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 32号明細書
試掘工（単独） |  | L=2.0m W=1.0m H=1.4m
|  |  | 箇所 | 3 |  |  |  | 第 33号明細書
DIPφ300㎜ 既設管撤去工 （単独） |  | L=3.0m W=1.5m H=2.0m
|  |  | 箇所 | 3 |  |  |  | 第 34号明細書
土留工（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 35号明細書
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
給水管結替工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費（単独） |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 36号明細書
二次製品費（単独） |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 39号明細書
布設工・土工（単独） |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 42号明細書
計
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
道路本復旧工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路本復旧工（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 47号明細書
計
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
道路本復旧工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路本復旧工（単独） |  | 既設管撤去部本復旧工含む
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 48号明細書
計
第 12号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
交通誘導警備費（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備費（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 49号明細書
計
第 13号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
交通誘導警備費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備費（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 50号明細書
計
第 14号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
運搬費（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等) |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復
|  |  | ｔ | 4.4
仮設材等の積込み､取卸し費 |  | 基地積込み､現場取卸し～現場積込み､基地取卸し
|  |  | ｔ | 4.4
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等) |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復
|  |  | ｔ | 0.9
仮設材等の積込み､取卸し費 |  | 基地積込み､現場取卸し～現場積込み､基地取卸し
|  |  | ｔ | 0.9
計
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
運搬費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等) |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復
|  |  | ｔ | 0.7
仮設材等の積込み､取卸し費 |  | 基地積込み､現場取卸し～現場積込み､基地取卸し
|  |  | ｔ | 0.7
計
第 16号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
技術管理費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験 (φ800以下に適用) |  | 既設管と連絡せず給水車で注水する場合
|  |  | 日 | 0.053
計

## B内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ300×6,000
|  |  | 本 | 17
DIP 二受T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×φ300
|  |  | 個 | 1
DIP 二受T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×φ150
|  |  | 個 | 1
DIP 二受T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×φ100
|  |  | 個 | 4
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×45°
|  |  | 個 | 3
DIP 両受曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×45°
|  |  | 個 | 3
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×22 1/2°
|  |  | 個 | 2
DIP 両受曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×22 1/2°
|  |  | 個 | 2
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×5 5/8°
|  |  | 個 | 1
DIP 両受短管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 1
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 継ぎ輪(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 1
DIP 栓(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ300 内ねじ式
|  |  | 基 | 2
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 13
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 15
ﾗｲﾅ(ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 10
ｽｸﾗｯﾌﾟ |  | 鉄くず ﾍﾋﾞｰH1
|  |  | ｔ | 3.3
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ 連絡管 （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×90°
|  |  | 個 | 2
DIP 継ぎ輪(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 4
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 3
DIP 短管1号(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(B.N.P) |  | GF形 φ300 SUS304
|  |  | 組 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ300 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
不断水分岐用割Ｔ字管 |  | 鋳鉄用 φ300×φ300 フランジ型
|  |  | 基 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 |  | φ300,7.5K,内ねじ式 フランジ型
|  |  | 基 | 1
不断水簡易仕切弁 |  | 鋳鉄管φ300
|  |  | 基 | 1
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ 連絡管 （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独）
市道板谷２９号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ75×4,000
|  |  | 本 | 1
DIP 挿受片落管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100×φ75
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ75 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 2
VCｼﾞｮｲﾝﾄ |  | φ75,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP ﾍﾞﾙﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ75×45°
|  |  | 個 | 2
ｺﾞﾑ輪形塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 |  | φ75
|  |  | 個 | 2
VSｼﾞｮｲﾝﾄ |  | φ75,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｷｬｯﾌﾟ |  | φ75
|  |  | 個 | 2
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独）
市道板谷２９号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独）
市道板谷３０号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ150×5,000
|  |  | 本 | 1
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ150×90°
|  |  | 個 | 2
DIP 継ぎ輪(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ150
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ150 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ150
|  |  | 個 | 2
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ150
|  |  | 個 | 4
ﾗｲﾅ(ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む) |  | GX形 φ150
|  |  | 個 | 1
ゴム輪(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ150
|  |  | 個 | 1
不断水簡易仕切弁 |  | 鋳鉄管φ150
|  |  | 基 | 1
埋水栓 |  | φ150
|  |  | 個 | 1
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独）
市道板谷３０号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独）
市道板谷４３号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ100×4,000
|  |  | 本 | 3
DIP 二受T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100×φ75
|  |  | 個 | 1
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100×90°
|  |  | 個 | 2
DIP 継ぎ輪(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
DIP 短管1号(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ100 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 5
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 3
ﾗｲﾅ(ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 2
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(B.N.P) |  | GF形 φ100 SUS304
|  |  | 組 | 2
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独）
市道板谷４３号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP ﾌﾗﾝｼﾞふた |  | φ100
|  |  | 個 | 1
埋水栓 |  | φ100
|  |  | 個 | 2
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独）
市道板谷３１号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 挿受片落管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100×φ75
|  |  | 個 | 1
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ75×90°
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ75 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 2
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 1
VCｼﾞｮｲﾝﾄ |  | φ75,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP ｺﾞﾑ輪形直管 |  | φ75×5,000
|  |  | 本 | 1
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ75×4,000
|  |  | 本 | 1
HIVP ﾍﾞﾙﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ75×45°
|  |  | 個 | 5
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独）
市道板谷３１号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾞﾑ輪形塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 |  | φ75
|  |  | 個 | 6
VSｼﾞｮｲﾝﾄ |  | φ75,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｷｬｯﾌﾟ |  | φ75
|  |  | 個 | 1
DIP ﾌﾗﾝｼﾞふた |  | φ75
|  |  | 個 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(B.N.P) |  | RF形 φ75
|  |  | 組 | 1
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管① （単独）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 挿受片落管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100×φ75
|  |  | 個 | 1
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ75×90°
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ75 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 2
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 1
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ75×4,000
|  |  | 本 | 1
VC短管2号 |  | φ75,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ75
|  |  | 個 | 3
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75・50㎜ 排水管② （単独）
市道板谷３１号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ75 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 1
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 1
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ50×4,000
|  |  | 本 | 2
VC短管2号片落管 |  | φ75×φ50,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ50
|  |  | 個 | 4
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIPφ300㎜ 既設管撤去工 （単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾒｶ帽 |  | K形 φ300 (特押込)
|  |  | 個 | 1
埋水栓 |  | φ300
|  |  | 個 | 1
計
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ300
|  |  | ｍ | 135.2
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ300
|  |  | 本 | 128
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 107.7
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 107.2
計
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ 連絡管 （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 3
計
第 12号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独）
市道板谷２９号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ75
|  |  | ｍ | 3.8
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ75
|  |  | 本 | 11
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 4.2
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 3.4
計
第 13号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独）
市道板谷３０号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ150
|  |  | ｍ | 5.5
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ150
|  |  | 本 | 12
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 12
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 4.6
計
第 14号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独）
市道板谷４３号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ100
|  |  | ｍ | 14.1
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ100
|  |  | 本 | 17
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 9.5
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 11.7
計
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独）
市道板谷３１号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ75
|  |  | ｍ | 8.5
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ75
|  |  | 本 | 20
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 8.4
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 9.4
計
第 16号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管① （単独）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ75
|  |  | ｍ | 2.1
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ75
|  |  | 本 | 5
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 2.1
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 3.5
計
第 17号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管② （単独）
市道板谷４３号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ75
|  |  | ｍ | 1
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ75
|  |  | 本 | 3
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 0.8
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 2.5
計
第 18号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径３００､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 104.4
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径３００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 13
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､直管部
|  |  | 口 | 17
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､異形管部
|  |  | 口 | 13
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 15
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径３００㎜
|  |  | 基 | 2
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
箇所
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径３００､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 135.2
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ３００×６ｍ
|  |  | ｍ | 107.7
第 18号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
|  |  | ｍ | 107.2
計
第 19号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ 連絡管 （補助）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径３００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 2
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､異形管部
|  |  | 口 | 4
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 3
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径３００㎜
|  |  | 基 | 2
不断水連絡工 |  | 本管φ３００×取出φ３００
|  |  | 箇所 | 1
不断水簡易仕切弁設置工(平日昼間工事) |  | 鋳鉄管φ300
|  |  | 箇所 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 3
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
箇所
計
第 20号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独）
市道板谷２９号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 1.4
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径７５､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､異形管部
|  |  | 口 | 2
メカニカル継手(離脱防止継手) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 1.4
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 5
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
第 20号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐④ （単独）
市道板谷２９号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
箇所
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径７５､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 3.8
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ７５×４ｍ
|  |  | ｍ | 4.2
管明示シート工
|  |  | ｍ | 3.4
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 2
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 2
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 1
ねじ式弁筐撤去 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
計
第 21号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独）
市道板谷３０号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径１５０､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 4
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径１５０､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 3
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１５０､直管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１５０､異形管部
|  |  | 口 | 2
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１５０､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 5
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１５０㎜
|  |  | 基 | 1
不断水簡易仕切弁設置工(平日昼間工事) |  | 鋳鉄管φ150
|  |  | 箇所 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
箇所
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径１５０､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 5.5
第 21号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ150㎜ 分岐⑤ （単独）
市道板谷３０号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ１５０×５ｍ
|  |  | ｍ | 12
管明示シート工
|  |  | ｍ | 4.6
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 |  | 呼び径１５０､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 2
鋳鉄管(ＧＸ形異形管)継手取外し |  | 呼び径１５０、Ｇ-Ｌｉｎｋ接合
|  |  | 口 | 1
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) |  | 呼び径１５０
|  |  | ｍ | 1
ねじ式弁筐撤去 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
計
第 22号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独）
市道板谷４３号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径１００､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 11.2
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径１００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 3
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､直管部
|  |  | 口 | 2
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､異形管部
|  |  | 口 | 5
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 3
フランジ継手 (ＪＷＷＡ １０Ｋ) |  | 呼び径１００､ボルト数８本
|  |  | 口 | 1
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
箇所
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径１００､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 14.1
第 22号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ100㎜ 分岐⑥ （単独）
市道板谷４３号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ１００×４ｍ
|  |  | ｍ | 9.5
管明示シート工
|  |  | ｍ | 11.7
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 |  | 呼び径１００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 3
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) |  | 呼び径１００
|  |  | ｍ | 2.1
鋳鉄管フランジ継手取外し |  | 呼び径７５(８０) (JWWA 7.5K)
|  |  | 口 | 2
フランジ継手 (ＪＷＷＡ ７.５Ｋ) |  | 呼び径１００､ボルト数４本
|  |  | 口 | 1
ねじ式弁筐撤去 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2
計
第 23号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独）
市道板谷３１号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 2.1
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径７５､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､異形管部
|  |  | 口 | 2
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 1
メカニカル継手(離脱防止継手) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 6.8
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 2
硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 9
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 1
第 23号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独）
市道板谷３１号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
箇所
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径７５､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 8.5
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ７５×４ｍ
|  |  | ｍ | 8.4
管明示シート工
|  |  | ｍ | 9.4
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 2
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 2
鋳鉄管フランジ継手取外し |  | 呼び径７５(８０) (JWWA 7.5K)
|  |  | 口 | 1
フランジ継手 (ＪＷＷＡ ７.５Ｋ) |  | 呼び径７５(８０)､ボルト数４本
|  |  | 口 | 1
第 23号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 分岐⑦ （単独）
市道板谷３１号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ねじ式弁筐撤去 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
計
第 24号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管① （単独）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 1.1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､異形管部
|  |  | 口 | 2
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 2.8
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 3
硬質塩化ビニル管 継手工 |  | 呼び径７５、離脱防止金具使用
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 2
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径７５､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 2.1
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ７５×４０００
|  |  | ｍ | 2.1
第 24号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管① （単独）
市道Ⅰ－６号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
|  |  | ｍ | 3.5
計
第 25号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜ 排水管② （単独）
市道板谷４３号線
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 2.9
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 3
硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 2
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径７５､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 1
管明示シート工
|  |  | ｍ | 0.8
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ７５×４ｍ
|  |  | ｍ | 2.5
計
第 26号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIPφ300㎜ 既設管撤去工 （単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 |  | 呼び径３００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 4
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) |  | 呼び径３００
|  |  | ｍ | 1.5
メカニカル継手(普通継手) |  | 呼び径３００､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 2
計
第 27号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 210
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 97
バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 150
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)
|  |  | m3 | 110
発生土処理 |  | 改良土センター利用
|  |  | m3 | 120 |  |  |  | 第 28号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用
|  |  | m3 | 30 |  |  |  | 第 29号明細書
アスファルト殻処分工
|  |  | m3 | 5 |  |  |  | 第 30号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 97
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 97
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､
|  |  | ㎡ | 97
第 27号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 28号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処理
改良土センター利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 距離9.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ﾘｻｲｸﾙ改良土(第2種改良土) |  | ｺｰﾝ指数 800kN/㎡以上
|  |  | m3 | 120
計
１m3当たり
第 29号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処分
ストックヤード利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 距離3.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ利用料金 |  | 発生土搬入
|  |  | m3 | 100
計
１m3当たり
第 30号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
アスファルト殻処分工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間なし) |  | 距離2.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | 掘削材40㎝以下
|  |  | ｔ | 235
計
１m3当たり
第 31号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土留工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建込工(両側分) |  | 掘削深 2.0ｍ以下
ｍ
引抜工(両側分) |  | 掘削深 2.0ｍ以下
ｍ
建込簡易土留賃料 |  | 2.0ｍ型
|  |  | 式 | 1
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.5ｍ以下(両側分)
|  |  | ｍ | 3.2
軽量鋼矢板賃料 |  | 2.5ｍ型
|  |  | 式 | 1
計
第 32号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 70
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 21
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 29
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)
|  |  | m3 | 22
発生土処理 |  | 改良土センター利用
|  |  | m3 | 24 |  |  |  | 第 28号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用
|  |  | m3 | 5 |  |  |  | 第 29号明細書
アスファルト殻処分工
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 30号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 21
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 21
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､
|  |  | ㎡ | 21
第 32号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 33号 | [5 empty] | 1 | 箇所当たり | 明細書
試掘工（単独）
L=2.0m W=1.0m H=1.4m
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 6
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 2
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 1.7
人力掘削 |  | 土砂、現場制約あり
|  |  | m3 | 1
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)
|  |  | m3 | 2
発生土処理 |  | 改良土センター利用
|  |  | m3 | 2.2 |  |  |  | 第 28号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用
|  |  | m3 | 0.5 |  |  |  | 第 29号明細書
アスファルト殻処分工
|  |  | m3 | 0.1 |  |  |  | 第 30号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 2
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 2
第 33号 | [5 empty] | 1 | 箇所当たり | 明細書
試掘工（単独）
L=2.0m W=1.0m H=1.4m
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
|  |  | ㎡ | 2
計
第 34号 | [5 empty] | 1 | 箇所当たり | 明細書
DIPφ300㎜ 既設管撤去工 （単独）
L=3.0m W=1.5m H=2.0m
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 9
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 4.5
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 8.8
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)
|  |  | m3 | 7.2
発生土処理 |  | 改良土センター利用
|  |  | m3 | 8 |  |  |  | 第 28号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用
|  |  | m3 | 0.8 |  |  |  | 第 29号明細書
アスファルト殻処分工
|  |  | m3 | 0.2 |  |  |  | 第 30号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 4.5
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 4.5
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
|  |  | ㎡ | 4.5
第 34号 | [5 empty] | 1 | 箇所当たり | 明細書
DIPφ300㎜ 既設管撤去工 （単独）
L=3.0m W=1.5m H=2.0m
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 35号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土留工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.0ｍ以下(両側分)
|  |  | ｍ | 9
軽量鋼矢板賃料 |  | 2.0ｍ型
|  |  | 式 | 1
計
第 36号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費（単独） |  | φ300㎜×φ25㎜
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 37号明細書
管材費（単独） |  | φ300㎜×φ50㎜
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 38号明細書
計
第 37号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
φ300㎜×φ25㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) |  | φ300×φ25,PP用継手,防食ｺｱ
|  |  | 基 | 4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 |  | φ25
|  |  | ｍ | 24
PP用継手60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ25,内面止水ﾀｲﾌﾟ
|  |  | 個 | 4
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ25,本体のみ
|  |  | 基 | 4
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ |  | φ25
|  |  | 個 | 4
ｼﾓｸ |  | φ25
|  |  | 個 | 4
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ25×4,000
|  |  | 本 | 1
HIVP TSｿｹｯﾄ |  | φ25
|  |  | 個 | 3
HIVP TS径違ｿｹｯﾄ |  | φ25×φ20
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ25
|  |  | 個 | 6
第 37号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
φ300㎜×φ25㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ20
|  |  | 個 | 2
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ25
|  |  | 個 | 4
計
第 38号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
φ300㎜×φ50㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) |  | φ300×φ50,PP用継手,防食ｺｱ
|  |  | 基 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 |  | φ50×5000
|  |  | m | 1
PP用継手 ｴﾙﾎﾞ |  | φ50,内面止水ﾀｲﾌﾟ
|  |  | 個 | 1
PP用継手90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ50,内面止水ﾀｲﾌﾟ
|  |  | 個 | 1
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ50,本体のみ
|  |  | 基 | 1
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
ｼﾓｸ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ50×4,000
|  |  | 本 | 1
HIVP TSｿｹｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
第 38号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
φ300㎜×φ50㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
計
第 39号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（単独）
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品費（単独） |  | φ300㎜×φ25㎜
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 40号明細書
二次製品費（単独） |  | φ300㎜×φ50㎜
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 41号明細書
計
第 40号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（単独）
φ300㎜×φ25㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓筐(宅内用,市章入り) |  | φ25用,周塊･床盤含む
|  |  | 組 | 4
ﾎﾟﾘ管用 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ |  | 給水管用(φ50～φ13)
|  |  | ｍ | 24
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 18
計
第 41号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（単独）
φ300㎜×φ50㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓筐(宅内用,市章入り) |  | φ30～φ50用,周塊･床盤含む
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘ管用 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ |  | 給水管用(φ50～φ13)
|  |  | ｍ | 3.5
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 1.5
計
第 42号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工・土工（単独）
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
布設工（単独） |  | φ300㎜×φ25㎜
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 43号明細書
布設工（単独） |  | φ300㎜×φ50㎜
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 44号明細書
土工（単独） |  | φ300㎜×φ25㎜・50㎜
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 45号明細書
計
第 43号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（単独）
φ300㎜×φ25㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み |  | 給水管25㎜×鋳鉄管300㎜
|  |  | 箇所 | 4
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径２５
|  |  | ｍ | 24
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 4
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 8
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 |  | 呼び径７５以下､粘着テープの場合
|  |  | ｍ | 24
止水栓のみ取付け(ＰＰ用) |  | 呼び径２５㎜
|  |  | 箇所 | 4
止水栓筐のみ取付け |  | 呼び径２５㎜
|  |  | 箇所 | 4
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 19
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径２０
|  |  | 口 | 5
管明示シート工
|  |  | ｍ | 18
第 43号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（単独）
φ300㎜×φ25㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 44号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（単独）
φ300㎜×φ50㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み |  | 給水管50㎜×鋳鉄管300㎜
|  |  | 箇所 | 1
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 3
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 2
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 4
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 |  | 呼び径７５以下､粘着テープの場合
|  |  | ｍ | 3
止水栓のみ取付け(ＰＰ用) |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 1
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 2
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 6
管明示シート工
|  |  | ｍ | 1.5
計
第 45号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
φ300㎜×φ25㎜・50㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 43
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 13
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 15
人力掘削(床掘)工 |  | 粘性土･砂･砂質土･礫質土
m3
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)
|  |  | m3 | 10
人力投入埋戻工 |  | 砂､発生土､改良土､砕石
m3
発生土処理 |  | 改良土センター利用
|  |  | m3 | 11 |  |  |  | 第 28号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用
|  |  | m3 | 4 |  |  |  | 第 29号明細書
アスファルト殻処分工
|  |  | m3 | 0.6 |  |  |  | 第 30号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 13
第 45号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
φ300㎜×φ25㎜・50㎜
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 13
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､
|  |  | ㎡ | 13
路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=10㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力舗設) |  | 平均舗設厚20㎝未満､t=10㎝
|  |  | ㎡ | 1
コンクリート殻処分工
|  |  | m3 | 0.1 |  |  |  | 第 46号明細書
計
第 46号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
コンクリート殻処分工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ｃｏ塊(無筋)､DID区間なし) |  | 距離7.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)30㎝以下
|  |  | ｔ | 230
計
１m3当たり
第 47号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
道路本復旧工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 110
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 330
不陸整正工 |  | 施工幅1.8ｍ以上､１層当り､施工厚=0.03ｍ
|  |  | ㎡ | 330
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m以上3.0m以下、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3
|  |  | ㎡ | 330
アスファルト殻処分工
|  |  | m3 | 16 |  |  |  | 第 30号明細書
計
第 48号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
道路本復旧工（単独）
既設管撤去部本復旧工含む
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 70
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 160
不陸整正工 |  | 施工幅1.8ｍ以上､１層当り､施工厚=0.03ｍ
|  |  | ㎡ | 160
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m以上3.0m以下、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3
|  |  | ㎡ | 160
アスファルト殻処分工
|  |  | m3 | 8 |  |  |  | 第 30号明細書
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 114
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 20cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 46
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 24
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 26
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 破線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 15
第 48号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
道路本復旧工（単独）
既設管撤去部本復旧工含む
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 49号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
交通誘導警備費（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 33
計
第 50号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
交通誘導警備費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 66
計