## 設計書表紙
工 事 | 水工配更工 第 １ 号 |  |  | 課長 |  | 課長補佐 | 係長 |  | 審査 | 担当者
番 号
東若松町地内外配水管布設替工事
令和８年度
土浦市 東若松町 地内外
[6 empty] | 施 工 方 法 |  | 請 負
設 |  | DIP(GX) φ300mm L＝ |  | 191 | ｍ | 施 工 期 間 |  | ２００日間
|  | DIP(GX) φ200mm L＝ |  | 3 | ｍ | 保 証 期 間 |  | ２ヶ年間
計 |  | HIVP φ50mm L＝ |  | 3 | ｍ | 工 事 |  | 令和 年 月 日
|  | 給水管結替工 |  | 一式 |  | 期 間 |  | 令和 年 月 日
大 | [5 empty] | 請 負 人
要 |  | 総延長 L＝ |  | 197 | ｍ | 保 証 人
起
工
･
変
更
理
由
|  |  | 工 事 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 消費税相当額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 請 負 工 事 費 |  |  | 金 |  |  | 円

## 現説書
現 場 説 明 書
現場説明は省略しますので、工事現場を適宜踏査し測量調査等を行い本設計図書を
熟覧のうえ積算して下さい。
| 工事番号 | 令和８年度 | 水工配更工 第 １ 号
| 工事名 | 東若松町地内外配水管布設替工事
| 工事場所 | 土浦市 東若松町 地内外
| 工事期間 | 令和 年 月 日 より |  | ２００ 日間
令和 年 月 日 まで
|  | 担 当 課 | 水道課工務係
| 工事担当 | 主任監督員 | 渡邊 光浩
|  | 監督員 | 安田 好孝
| 工事・設計内容 | 茨城県土木部・企業局建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
| 工事仕様 | 建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
建設工事請負契約書第１０条、建設業法第２６条及び同施行令
| 現場代理人 | 第２７条により他工事と兼務しない専任代理人を選定し工事現場
に常駐するものとする。
| 損害補償 | 水道施設（給水装置を含む）を破損漏水させた場合、漏水量そ
の他の費用を徴収する。
特 記 事 項
※ 受注後、特別の理由がない限り、契約書に定める工事始期日以降
３０日以内に工事着手しなければならない。
１．受注後、新規需要家に給水装置の趣旨を十分説明し、理解を求め給水普及に努める
こと。
２．施工現場及び資材置場付近の住民に対し、工事についての趣旨説明を十分に行い、
円滑に施工すること。
３．地下埋設物等については、必要に応じて、試験掘等により調査確認のうえ事故等の
ないように施工すること。
４．境界杭及び境界ピンについては、工事着手前に位置を確認し、現況写真を撮る等の
対応を行い、細心の注意を払い欠損することの無いように施工すること。
５．配水管の水圧検査については、
・ダクタイル鋳鉄管(DIP)及び硬質塩化ビニル管(HIVP)は0.74MPaまで加圧し２時間、
それぞれ記録用紙を提出する。
６．給水管の水圧検査については、
・ポリエチレン管は0.74MPaまで加圧し口径分の時間(φ25なら25分)、塩ビ管は
1.75MPaまで加圧し２分以上、それぞれ確認する。
７．舗装塊(粗粒、密粒、細粒)は、指定処分とし搬入先のマニフェストを提出すること。
８．掘削残土は、指定処分としストックヤード利用申請を搬入先に提出すること。
９．仕切弁筺には、明示プレートを取付けること。
10．掘削した箇所は、その日のうちに埋め戻しを行い、速やかに仮復旧すること。
11．本復旧までに路面の沈下があった場合には、すぐに補修すること。
12．硬質塩化ビニル管の管天端にも明示テープを貼付すること。
13．押輪のゴム輪は、直管・異形管共に自動的に芯が出る構造のものを使用すること。
14．鋳鉄管の挿し口加工部及び切管端面は、必ず専用の防食塗料を塗布すること。
15．各種管の布設/接合については、技術資料や接合要領書(日水協、ダクタイル鉄管
協会、ポリエチレンパイプ協会、塩ビ管・継手協会等)を基に、確実に施工すること。
16．ポリエチレン管溶剤浸透防止被覆管を使用する場合は、監督員と協議を行い材料使
用届で承認を得ること。

## 本工事(標準)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 開削工事 | [7 empty] | 場所区分:一般交通影響あり②
管材費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号内訳書
二次製品費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号内訳書
布設工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号内訳書
土工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号内訳書
給水管結替工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号内訳書
交通誘導警備費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号内訳書
直接工事費計
共通仮設費計
運搬費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術管理費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号内訳書
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
純工事費
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 | (契約保証費含む)
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計額

## A内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
管材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費（DIPφ300）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
管材費（DIPφ200）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
管材費（HIVPφ50）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
管材費（DIPφ100＆HIVPφ50） |  | 排水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
二次製品費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品費（DIPφ300）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
二次製品費（DIPφ200）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
二次製品費（HIVPφ50）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
二次製品費（DIPφ100＆HIVPφ50） |  | 排水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号明細書
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
布設工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
布設工（DIPφ300）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号明細書
布設工（DIPφ200）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 10号明細書
布設工（HIVPφ50）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 11号明細書
布設工（DIPφ100＆HIVPφ50） |  | 排水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 12号明細書
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
土工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路土工
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 13号明細書
土留工
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 14号明細書
試掘工 |  | W=2.0m L=1.0m H=1.2m 3箇所
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 15号明細書
舗装本復旧工
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 16号明細書
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
給水管結替工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費 |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 17号明細書
二次製品費 |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 18号明細書
布設工 |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 19号明細書
土工 |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 20号明細書
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
交通誘導警備費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 21号明細書
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
運搬費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等)（補助） |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復
|  |  | ｔ | 5.1
仮設材等の積込み､取卸し費（補助） |  | 基地積込み､現場取卸し～現場積込み､基地取卸し |  |  |  |  | ※鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板､敷鉄板等
|  |  | ｔ | 5.1
路面切削機運搬 |  | 廃材積込装置付 |  |  |  |  | ※往復分
|  |  | 式 | 1
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
技術管理費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験 (φ800以下に適用) |  | 既設管と連絡して給水車が不要の場合
|  |  | 日 | 0.099
計

## B内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（DIPφ300）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ300×6,000
|  |  | 本 | 32
DIP 受挿片落管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×φ250
|  |  | 個 | 1
DIP 二受T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×φ200
|  |  | 個 | 1
DIP 排水T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×φ100
|  |  | 個 | 1
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×5 5/8°
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受) |  | GX形 φ300 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ300 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 5
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ250
|  |  | 個 | 1
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 3
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（DIPφ300）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾗｲﾅ(ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 4
ﾒｶ帽 |  | K形 φ300 (特押込)
|  |  | 個 | 1
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（DIPφ200）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ200×5,000
|  |  | 本 | 1
DIP 継ぎ輪(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ200
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ200 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ200
|  |  | 個 | 2
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ200
|  |  | 個 | 2
ﾒｶ帽 |  | K形 φ200 (特押込)
|  |  | 個 | 1
不断水仕切弁 |  | φ300 DCV工法
|  |  | 個 | 1
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（HIVPφ50）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVP ｺﾞﾑ輪形直管 |  | φ50×5,000
|  |  | 本 | 1
HIVP ﾍﾞﾙﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ50×45°
|  |  | 個 | 2
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ50,本体のみ
|  |  | 基 | 1
鋳鉄用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) |  | φ300×φ50,防食ｺｱ
|  |  | 基 | 1
塩化ﾋﾞﾆﾙ管用金属継手(ﾜﾝﾀｯﾁ式) |  | φ50,分止水栓用,離脱防止付き
|  |  | 個 | 3
VSｼﾞｮｲﾝﾄ |  | φ50,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｷｬｯﾌﾟ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
ｺﾞﾑ輪形塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 |  | φ50
|  |  | 個 | 3
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（DIPφ100＆HIVPφ50）
排水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ100 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
VC短管2号片落管 |  | φ100×φ50,抜止付
|  |  | 個 | 1
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ50×4,000
|  |  | 本 | 1
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ50
|  |  | 個 | 3
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（DIPφ300）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ300
|  |  | ｍ | 229.3
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ300
|  |  | 本 | 337
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 251.7
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 189.9
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（DIPφ200）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ200
|  |  | ｍ | 3.3
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ200
|  |  | 本 | 6
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 6.2
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 2.7
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（HIVPφ50）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ50
|  |  | ｍ | 5
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ50
|  |  | 本 | 8
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 1.7
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 3.5
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（DIPφ100＆HIVPφ50）
排水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ50
|  |  | ｍ | 2
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ50
|  |  | 本 | 4
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 1.7
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 3.2
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（DIPφ300）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径３００､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 190.8
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径３００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 6
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､直管部
|  |  | 口 | 32
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､異形管部
|  |  | 口 | 5
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径２５０､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 3
メカニカル継手(離脱防止継手) |  | 呼び径３００､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 1
鋳鉄管(ＧＸ形異形管)継手取外し |  | 呼び径２５０
|  |  | 口 | 1
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径３００㎜
|  |  | 基 | 2
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 ３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（DIPφ300）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
|  |  | 箇所 | 2
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径３００､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 229.3
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ３００×６ｍ
|  |  | ｍ | 251.7
管明示シート工
|  |  | ｍ | 189.9
計
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（DIPφ200）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径２００､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 2.4
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径２００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径２００､異形管部
|  |  | 口 | 2
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径２００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径２００㎜
|  |  | 基 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
|  |  | 箇所 | 1
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径２００､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 3.3
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ２００×５ｍ
|  |  | ｍ | 6.2
管明示シート工
|  |  | ｍ | 2.7
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（DIPφ200）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不断水仕切弁工 |  | φ200 DCV工法
|  |  | 箇所 | 1
鋳鉄(ＦＣ)撤去管切断 |  | 呼び径５０､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 2
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) |  | 呼び径２００
|  |  | ｍ | 4
メカニカル継手(離脱防止継手) |  | 呼び径２００､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 1
計
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（HIVPφ50）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 3.6
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 3
硬質塩化ビニル管 継手工 |  | 呼び径５０、離脱防止金具使用
|  |  | 口 | 5
サドル分水栓建込み |  | 給水管50㎜×鋳鉄管300㎜
|  |  | 箇所 | 1
コア取付け工 |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 1
止水栓のみ取付け(ＶＰ用) |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号
|  |  | 箇所 | 1
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
|  |  | 箇所 | 1
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径５０､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 5
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ５０以下
|  |  | ｍ | 1.7
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（HIVPφ50）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
|  |  | ｍ | 3.5
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 3
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 1
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 2
計
第 12号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（DIPφ100＆HIVPφ50）
排水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 3.7
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 4
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 6
硬質塩化ビニル管 継手工 |  | 呼び径５０、離脱防止金具使用
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 1
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ
|  |  | 箇所 | 1
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径１００､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 2
第 12号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（DIPφ100＆HIVPφ50）
排水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ５０以下
|  |  | ｍ | 1.7
管明示シート工
|  |  | ｍ | 3.2
計
第 13号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管路土工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 420
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 160
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 240
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2) |  |  |  |  | 改良土
|  |  | m3 | 170
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 190 |  |  |  | 第 22号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 50 |  |  |  | 第 23号明細書
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 11 |  |  |  | 第 24号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 160
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=10㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 60
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 100
第 13号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管路土工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､基層､再生粗粒度As20 |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 60
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生粗粒度As20 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 60
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As20 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 100
計
第 14号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土留工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土留工（たて込み簡易土留） |  | 掘削深2.0ｍ以下(両側分) |  |  |  |  | L=190m
|  |  | 式 | 1
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.0ｍ以下(両側分) |  |  |  |  | L=1.7m
|  |  | 式 | 1
計
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
試掘工
W=2.0m L=1.0m H=1.2m 3箇所
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 18
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 6
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 5
人力掘削 |  | 土砂、現場制約あり
|  |  | m3 | 2
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2) |  |  |  |  | 改良土
|  |  | m3 | 5
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 5 |  |  |  | 第 22号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 2 |  |  |  | 第 23号明細書
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 3 |  |  |  | 第 24号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 6
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 6
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
試掘工
W=2.0m L=1.0m H=1.2m 3箇所
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As20 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 6
計
第 16号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
舗装本復旧工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 220
舗装版破砕 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下
|  |  | ㎡ | 460
不陸整正 |  | 有り、28mm以上34mm未満 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 460
アスファルト殻処分工 |  | 舗装掘削殻 |  |  |  |  | 下坂田
|  |  | m3 | 23 |  |  |  | 第 25号明細書
路面切削 |  | 全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し
|  |  | ㎡ | 320
アスファルト殻処分工 |  | 舗装切削殻 |  |  |  |  | 下坂田
|  |  | m3 | 16 |  |  |  | 第 26号明細書
表層（車道・路肩部） |  | 3.0m超、t=5、再生密粒度As(20)、PK-3
|  |  | ㎡ | 440
表層（車道・路肩部） |  | 3.0m超、t=5、再生密粒度As(13)、PK-3
|  |  | ㎡ | 20
表層（車道・路肩部） |  | 3.0m超、t=5、再生密粒度As(20)、PK-4
|  |  | ㎡ | 320
区画線工
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 27号明細書
第 16号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
舗装本復旧工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 17号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 |  | φ50
|  |  | ｍ | 8.7
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 |  | φ30
|  |  | ｍ | 3.4
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ40×4,000
|  |  | 本 | 1
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ30×4,000
|  |  | 本 | 1
鋳鉄用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) |  | φ300×φ50,防食ｺｱ
|  |  | 基 | 1
鋳鉄用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) |  | φ300×φ30,防食ｺｱ
|  |  | 基 | 1
PP用継手60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ50,内面止水ﾀｲﾌﾟ
|  |  | 個 | 1
PP用継手60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ30,内面止水ﾀｲﾌﾟ
|  |  | 個 | 1
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ50,本体のみ
|  |  | 基 | 1
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ30,本体のみ
|  |  | 基 | 1
第 17号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ |  | φ30
|  |  | 個 | 1
ｼﾓｸ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
ｼﾓｸ |  | φ30
|  |  | 個 | 1
HIVP TS径違ｿｹｯﾄ |  | φ50×φ40
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｿｹｯﾄ |  | φ30
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ40
|  |  | 個 | 2
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ30
|  |  | 個 | 2
HIVP TSｷｬｯﾌﾟ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
HIVP TSｷｬｯﾌﾟ |  | φ30
|  |  | 個 | 2
第 17号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ30
|  |  | 個 | 1
計
第 18号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓筐(宅内用,市章入り) |  | φ30～φ50用,周塊･床盤含む
|  |  | 組 | 2
ﾎﾟﾘ管用 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ |  | 給水管用(φ50～φ13)
|  |  | ｍ | 12.1
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 4.6
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 2.5
計
第 19号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 8.7
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径３０
|  |  | ｍ | 3.4
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 1
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径３０
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径４０
|  |  | ｍ | 0.5
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径３０
|  |  | ｍ | 0.5
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径４０
|  |  | 口 | 5
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径３０
|  |  | 口 | 6
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 1
第 19号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径３０
|  |  | 口 | 1
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径４０
|  |  | 口 | 2
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径３０
|  |  | 口 | 2
サドル分水栓建込み |  | 給水管50㎜×鋳鉄管300㎜
|  |  | 箇所 | 1
サドル分水栓建込み |  | 給水管30㎜×鋳鉄管300㎜
|  |  | 箇所 | 1
コア取付け工 |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 1
コア取付け工 |  | 呼び径３０㎜
|  |  | 箇所 | 1
止水栓のみ取付け(ＰＰ用) |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 1
止水栓のみ取付け(ＰＰ用) |  | 呼び径３０㎜
|  |  | 箇所 | 1
止水栓筐のみ取付け |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 1
第 19号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓筐のみ取付け |  | 呼び径３０㎜
|  |  | 箇所 | 1
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 |  | 呼び径７５以下､粘着テープの場合
|  |  | ｍ | 12.1
管明示シート工
|  |  | ｍ | 4.6
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ５０以下
|  |  | ｍ | 2.5
計
第 20号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 24
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 7
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 3
人力掘削 |  | 土砂、現場制約あり
|  |  | m3 | 5
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2) |  |  |  |  | 改良土
|  |  | m3 | 2
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2) |  |  |  |  | 発生土
|  |  | m3 | 4
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 7 |  |  |  | 第 22号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 23号明細書
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 0.4 |  |  |  | 第 24号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 3
第 20号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 3
路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=25㎝､施工層数=2 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 5
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As20 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 7
計
第 21号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
交通誘導警備費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 66
計
第 22号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処理
改良土センター利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 10t車､山積0.45m3積込､距離9.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ﾘｻｲｸﾙ改良土(第2種改良土) |  | ｺｰﾝ指数 800kN/㎡以上
|  |  | m3 | 120
計
１m3当たり
第 23号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処分
ストックヤード利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 10t車､山積0.45m3積込､距離34.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ利用料金 |  | 発生土搬入
|  |  | m3 | 100
計
１m3当たり
第 24号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
アスファルト殻処分工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間なし) |  | 10t車､山積0.45m3積込､距離3.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | 掘削材40㎝以下
|  |  | ｔ | 235
計
１m3当たり
第 25号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
アスファルト殻処分工
舗装掘削殻
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間なし) |  | 10t車､山積0.45m3積込､距離3.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | 掘削材40㎝以下
|  |  | ｔ | 235
計
１m3当たり
第 26号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
アスファルト殻処分工
舗装切削殻
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間なし) |  | 10t車､山積0.45m3積込､距離3.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | 切削材40㎝以下
|  |  | ｔ | 235
計
１m3当たり
第 27号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
区画線工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 |  |  |  |  | 白色
|  |  | ｍ | 44
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 |  |  |  |  | 黄色
|  |  | ｍ | 193
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間 |  |  |  |  | 白色
|  |  | ｍ | 31
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 矢印・記号・文字15㎝換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間 |  |  |  |  | 白色
|  |  | ｍ | 39
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 矢印・記号・文字15㎝換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間 |  |  |  |  | 黄色
|  |  | ｍ | 19
計