## 鑑
工 事 | 令和７年度 国補水工配更工第３号 |  |  | 課長 |  | 課長補佐 | 係長 |  | 審査 | 担当者
番 号
令和８年度 （繰越） |  |  | 板谷四丁目地内外配水管布設替工事
土浦市 板谷四丁目 地内外
[6 empty] | 施 工 方 法 |  | 請 負
設 |  | DIP-GXφ300mm L= |  | 102.2 | ｍ | 施 工 期 間
|  | DIP-GXφ75mm L= |  | 1.3 | ｍ | 保 証 期 間 |  | ２ヶ年間
計 |  | HIVP-RRφ75mm L= |  | 4.8 | ｍ | 工 事 |  | 令和 年 月 日
|  | 給水管結替工 N= |  | 一式 |  | 期 間 |  | 令和 年 月 日
大 | [5 empty] | 請 負 人
要 |  | 総延長 L＝ |  | 108.3 | ｍ | 保 証 人
起
工
･
変
更
理
由
|  |  | 工 事 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 消費税相当額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 請 負 工 事 費 |  |  | 金 |  |  | 円

## 現説書
現 場 説 明 書
現場説明は省略しますので、工事現場を適宜踏査し測量調査等を行い本設計図書を
熟覧のうえ積算して下さい。
| 工事番号 | 令和７年度 国補水工配更工第３号
| 工事名 | 板谷四丁目地内外配水管布設替工事
| 工事場所 | 土浦市 板谷四丁目 地内外
| 工事期間 | 令和 年 月 日 より |  | 180日間
令和 年 月 日 まで
|  | 担 当 課 | 水道課工務係
|  | 総括監督員 | 滝田 昌曉
| 工事担当 | 主任監督員 | 渡邊 光浩
|  | 監督員 | 中泉 勇人
| 工事・設計内容 | 茨城県土木部・企業局建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
| 工事仕様 | 建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
建設工事請負契約書第１０条、建設業法第２６条及び同施行令
| 現場代理人 | 第２７条により他工事と兼務しない専任代理人を選定し工事現場
に常駐するものとする。
| 損害補償 | 水道施設（給水装置を含む）を破損漏水させた場合、漏水量そ
の他の費用を徴収する。
特 記 事 項
※ 受注後、特別の理由がない限り、契約書に定める工事始期日以降
３０日以内に工事着手しなければならない。
１．受注後、新規需要家に給水装置の趣旨を十分説明し、理解を求め給水普及に努める
こと。
２．施工現場及び資材置場付近の住民に対し、工事についての趣旨説明を十分に行い、
円滑に施工すること。
３．地下埋設物等については、必要に応じて、試験掘等により調査確認のうえ事故等の
ないように施工すること。
４．境界杭及び境界ピンについては、工事着手前に位置を確認し、現況写真を撮る等の
対応を行い、細心の注意を払い欠損することの無いように施工すること。
５．配水管の水圧検査については、
・水道配水用ポリエチレン管(HPPE)は0.50MPaまで加圧し１時間、それ以外の管種
(DIP・HIVP・SUS等)は0.74MPaまで加圧し２時間、それぞれ記録用紙を提出する。
６．給水管の水圧検査については、
・ポリエチレン管は0.74MPaまで加圧し口径分の時間(φ25なら25分)、塩ビ管は
1.75MPaまで加圧し２分以上、それぞれ確認する。
７．舗装塊(粗粒、密粒、細粒)は、指定処分とし搬入先のマニフェストを提出すること。
８．掘削残土は、指定処分としストックヤード利用申請を搬入先に提出すること。
９．仕切弁筺には、明示プレートを取付けること。
10．掘削した箇所は、その日のうちに埋め戻しを行い、速やかに仮復旧すること。
11．本復旧までに路面の沈下があった場合には、すぐに補修すること。
12．硬質塩化ビニル管の管天端にも明示テープを貼付すること。
13．押輪のゴム輪は、直管・異形管共に自動的に芯が出る構造のものを使用すること。
14．鋳鉄管の挿し口加工部及び切管端面は、必ず専用の防食塗料を塗布すること。
15．各種管の布設/接合については、技術資料や接合要領書(日水協、ダクタイル鉄管
協会、ポリエチレンパイプ協会、塩ビ管・継手協会等)を基に、確実に施工すること。
16．ポリエチレン管溶剤浸透防止被覆管を使用する場合は、監督員と協議を行い材料使
用届で承認を得ること。
１．受注後，新規需要家に給水装置の趣旨を十分説明し，理解を求め給水普及に努める
こと。

## 本工事(標準)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 開削工事及び小口径推進等 | [7 empty] | 場所区分:一般交通影響あり②
管材費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号内訳書
二次製品費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号内訳書
布設工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号内訳書
土工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号内訳書
給水管結替工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号内訳書
道路本復旧工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号内訳書
交通誘導警備費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号内訳書
直接工事費計
共通仮設費計
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号内訳書
技術管理費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号内訳書
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
純工事費
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 | (契約保証費含む) | [6 empty] | 発注者が金銭的保証を必要とする
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計額

## 率明細書
間接工事明細書
設計条件
工 種 | 開削工事及び小口径推進等
場所区分 | 一般交通影響あり②
前払い率 | 35%超え
契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする
積雪寒冷地域 | なし
工事日数(内冬日数)
算出基礎
※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

## A内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
管材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）φ300㎜ （補助） |  | 路線1
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独） |  | 路線2
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
HIVPφ50㎜（単独） |  | 排泥及び連絡管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
二次製品費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）φ300㎜ （補助） |  | 路線1
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独） |  | 路線2
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
HIVPφ50㎜（単独） |  | 排泥及び連絡管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
布設工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP（GX形）φ300㎜ （補助） |  | 路線1
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独） |  | 路線2
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号明細書
HIVPφ50㎜（単独） |  | 排泥及び連絡管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号明細書
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
土工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 10号明細書
土工（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 11号明細書
試掘工（単独） |  | L=2.0m W=1.0m H=1.4m
|  |  | 箇所 | 3 |  |  |  | 第 12号明細書
土留工（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 13号明細書
土留工（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 14号明細書
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
給水管結替工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費（単独） |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 15号明細書
二次製品費（単独） |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 16号明細書
布設工・土工（単独） |  | 給水管
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 17号明細書
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
道路本復旧工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路本復旧工（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 18号明細書
道路本復旧工（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 19号明細書
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
交通誘導警備費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備費（補助）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 20号明細書
交通誘導警備費（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 21号明細書
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
運搬費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等)（補助） |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復 |  |  |  |  | 関東･中部･近畿運輸局
|  |  | ｔ | 2.8
仮設材等の積込み､取卸し費（補助） |  | 基地積込み､現場取卸し～現場積込み､基地取卸し |  |  |  |  | ※鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板､敷鉄板等
|  |  | ｔ | 2.8
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等)（補助） |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復 |  |  |  |  | 関東･中部･近畿運輸局
|  |  | ｔ | 0.4
仮設材等の積込み､取卸し費（補助） |  | 基地積込み､現場取卸し～現場積込み､基地取卸し |  |  |  |  | ※鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板､敷鉄板等
|  |  | ｔ | 0.4
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
技術管理費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験 (φ800以下に適用)（単独） |  | 既設管と連絡して給水車が不要の場合
|  |  | 日 | 0.054
計

## B内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
路線1
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ300×6,000
|  |  | 本 | 16
DIP 二受T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×φ100
|  |  | 個 | 1
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×45°
|  |  | 個 | 7
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×22 1/2°
|  |  | 個 | 1
DIP 曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×5 5/8°
|  |  | 個 | 2
DIP 両受曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×45°
|  |  | 個 | 1
DIP 両受曲管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300×22 1/2°
|  |  | 個 | 3
DIP 両受短管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 1
DIP 帽(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受) |  | GX形 φ300 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
路線1
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾗｲﾅ(ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 5
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 14
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ300
|  |  | 個 | 11
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独）
路線2
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVP ｺﾞﾑ輪形直管 |  | φ75×5,000
|  |  | 本 | 1
HIVP ﾍﾞﾙﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ75×45°
|  |  | 個 | 2
DIP 挿受片落管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100×φ75
|  |  | 個 | 1
VC短管2号 |  | φ75,抜止付
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ75 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ75
|  |  | 個 | 1
VSｼﾞｮｲﾝﾄ |  | φ75,抜止付
|  |  | 個 | 1
ｺﾞﾑ輪形塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 |  | φ75
|  |  | 個 | 3
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独）
路線2
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
HIVPφ50㎜（単独）
排泥及び連絡管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ50×4,000
|  |  | 本 | 2
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ50
|  |  | 個 | 7
HIVP TSﾁｰｽﾞ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
HIVP TSｿｹｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 5
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 4
ｼﾓｸ |  | φ50
|  |  | 個 | 4
伸縮継手(ｴﾗｽｼﾞｮｲﾝﾄ) |  | φ50,分止水栓用
|  |  | 個 | 1
HIVP TSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
鋳鉄用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) |  | φ300×φ50,防食ｺｱ
|  |  | 基 | 1
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ50,本体のみ
|  |  | 基 | 2
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
HIVPφ50㎜（単独）
排泥及び連絡管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
路線1
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 1
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 103
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 101.6
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ300
|  |  | ｍ | 142.5
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ300
|  |  | 本 | 187
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独）
路線2
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(A形1号)
|  |  | 組 | 1
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 1.8
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 5.9
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ75
|  |  | ｍ | 4.8
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ75
|  |  | 本 | 8
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
HIVPφ50㎜（単独）
排泥及び連絡管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 2
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 1
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 3.7
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
路線1
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径３００､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 101.8
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径３００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 11
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､直管部
|  |  | 口 | 16
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､異形管部
|  |  | 口 | 11
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径３００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 14
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径３００㎜
|  |  | 基 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 ３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ |  |  |  |  | A-4-3
|  |  | 箇所 | 1
ねじ式弁筐撤去 |  | Ａ､Ｂ形 ３号
|  |  | 箇所 | 2
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ３００×６ｍ
|  |  | ｍ | 103
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）φ300㎜ （補助）
路線1
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
|  |  | ｍ | 101.6
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径３００､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 142.5
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独）
路線2
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 0.8
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 4.8
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 2
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､異形管部
|  |  | 口 | 1
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径７５､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 1
メカニカル継手(離脱防止継手) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 6
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 １号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ |  |  |  |  | A-4-3
|  |  | 箇所 | 1
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
DIP（GX形）・HIVP（RR）φ75㎜（単独）
路線2
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ７５×４ｍ
|  |  | ｍ | 1.8
管明示シート工
|  |  | ｍ | 5.9
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径７５､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 4.8
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
HIVPφ50㎜（単独）
排泥及び連絡管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 5.1
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 12
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 28
サドル分水栓建込み |  | 給水管50㎜×鋳鉄管300㎜
|  |  | 箇所 | 1
止水栓のみ取付け(ＶＰ用) |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 2
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 ３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2
弁筺基礎工（人力） |  | RC-40，ｔ＝10ｃｍ |  |  |  |  | A-4-3
|  |  | 箇所 | 2
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ５０×４ｍ
|  |  | ｍ | 1
管明示シート工
|  |  | ｍ | 3.7
計
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 200
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 90
バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 140
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)
|  |  | m3 | 100
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 110 |  |  |  | 第 22号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 20 |  |  |  | 第 23号明細書
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 4 |  |  |  | 第 24号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 90
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 90
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As13 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 90
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 19
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 6
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 6
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)
|  |  | m3 | 4
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 5 |  |  |  | 第 22号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 23号明細書
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 0.3 |  |  |  | 第 24号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 6
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 6
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As13 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 6
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 12号 | [5 empty] | 1 | 箇所当たり | 明細書
試掘工（単独）
L=2.0m W=1.0m H=1.4m
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 6
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 2
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 1.7
人力掘削 |  | 土砂、現場制約あり
|  |  | m3 | 1
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)
|  |  | m3 | 2
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 2 |  |  |  | 第 22号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 0.4 |  |  |  | 第 23号明細書
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 0.1 |  |  |  | 第 24号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 2
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 2
第 12号 | [5 empty] | 1 | 箇所当たり | 明細書
試掘工（単独）
L=2.0m W=1.0m H=1.4m
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As13 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 2
計
第 13号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土留工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.0ｍ以下(両側分)
|  |  | ｍ | 98
軽量金属腹起し材設置・撤去 |  | １段､掘削深2.0ｍ以下
|  |  | ｍ | 98
軽量鋼矢板・金属支保工賃料 |  | 2.0ｍ型
|  |  | 式 | 1
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.5ｍ以下(両側分)
|  |  | ｍ | 3
軽量金属腹起し材設置・撤去 |  | ２段､掘削深3.5ｍ以下
|  |  | ｍ | 3
軽量鋼矢板・金属支保工賃料 |  | 2.5ｍ型
|  |  | 式 | 1
計
第 14号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土留工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.0ｍ以下(両側分)
|  |  | ｍ | 1
軽量金属腹起し材設置・撤去 |  | １段､掘削深2.0ｍ以下
|  |  | ｍ | 1
軽量鋼矢板・金属支保工賃料 |  | 2.0ｍ型
|  |  | 式 | 1
計
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 25号明細書
計
第 16号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（単独）
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品費（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 26号明細書
計
第 17号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工・土工（単独）
給水管
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
布設工（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 27号明細書
土工（単独）
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 28号明細書
計
第 18号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
道路本復旧工（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 100
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 294
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 14 |  |  |  | 第 24号明細書
不陸整正工 |  | 施工幅1.8ｍ以上､１層当り､施工厚=0.03ｍ |  |  |  |  | 補足材あり
|  |  | ㎡ | 294
表層（車道・路肩部） |  | 3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ |  |  |  |  | 再生密粒度As13
|  |  | ㎡ | 294
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 12
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 破線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 4
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 95
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 矢印・記号・文字15㎝換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 93
計
第 19号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
道路本復旧工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 18
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 63
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 3 |  |  |  | 第 24号明細書
不陸整正工 |  | 施工幅1.8ｍ以上､１層当り､施工厚=0.03ｍ |  |  |  |  | 補足材あり
|  |  | ㎡ | 63
表層（車道・路肩部） |  | 3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ |  |  |  |  | 再生密粒度As13
|  |  | ㎡ | 63
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 破線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 5
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 6
計
第 20号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
交通誘導警備費（補助）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ | [6 empty] | 県単P-4
|  |  | 人 | 62
計
第 21号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
交通誘導警備費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ | [6 empty] | 県単P-4
|  |  | 人 | 10
計
第 22号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処理
改良土センター利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 距離9.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ﾘｻｲｸﾙ改良土(第2種改良土) |  | ｺｰﾝ指数 800kN/㎡以上 |  |  |  |  | 県単P-159
|  |  | m3 | 120
計
１m3当たり
第 23号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処分
ストックヤード利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 距離34.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ利用料金 |  | 発生土搬入 |  |  |  |  | 県単P-67
|  |  | m3 | 100
計
１m3当たり
第 24号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
アスファルト殻処分工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間なし) |  | 距離2.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | 掘削材40㎝以下 |  |  |  |  | 県単P-67
|  |  | ｔ | 235
計
１m3当たり
第 25号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 |  | φ25
|  |  | ｍ | 33.5
鋳鉄用ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾞｰﾙ式) |  | φ300×φ25,PP用継手,防食ｺｱ
|  |  | 基 | 7
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 |  | φ25,分止水栓用,内面止水ﾀｲﾌﾟ
|  |  | 個 | 7
PP用継手60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ |  | φ25,内面止水ﾀｲﾌﾟ
|  |  | 個 | 7
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ25,本体のみ
|  |  | 基 | 7
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ |  | φ25
|  |  | 個 | 7
ｼﾓｸ |  | φ25
|  |  | 個 | 7
HIVP TSｿｹｯﾄ |  | φ25
|  |  | 個 | 4
HIVP TS径違ｿｹｯﾄ |  | φ25×φ20
|  |  | 個 | 2
HIVP TS径違ｿｹｯﾄ |  | φ25×φ13
|  |  | 個 | 1
第 25号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ25
|  |  | 個 | 4
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ20
|  |  | 個 | 2
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ13
|  |  | 個 | 1
計
第 26号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓筐(宅内用,市章入り) |  | φ25用,周塊･床盤含む
|  |  | 組 | 7
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 15.9
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 3.7
ﾎﾟﾘ管用 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ |  | 給水管用(φ50～φ13)
|  |  | ｍ | 33.5
計
第 27号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径２５
|  |  | ｍ | 33.5
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 7
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 7
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 15
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径２０
|  |  | 口 | 4
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径１３
|  |  | 口 | 2
サドル分水栓建込み |  | 給水管25㎜×鋳鉄管300㎜
|  |  | 箇所 | 7
止水栓のみ取付け(ＰＰ用) |  | 呼び径２５㎜
|  |  | 箇所 | 7
止水栓筐のみ取付け |  | 呼び径２５㎜
|  |  | 箇所 | 7
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 8
第 27号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径２０
|  |  | 口 | 4
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径１３
|  |  | 口 | 2
管明示シート工
|  |  | ｍ | 15.9
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ５０以下
|  |  | ｍ | 3.7
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 |  | 呼び径７５以下､粘着テープの場合
|  |  | ｍ | 33.5
計
第 28号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 33
舗装版切断 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 5
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 10
舗装版破砕 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下
|  |  | ㎡ | 0.1
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 11
掘削 |  | 土砂、現場制約あり
|  |  | m3 | 1
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)
|  |  | m3 | 7
埋戻し |  | 現場制約あり、土砂、有り
|  |  | m3 | 0.9
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 8 |  |  |  | 第 22号明細書
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 2 |  |  |  | 第 23号明細書
第 28号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト殻処分工 | [6 empty] | 下坂田
|  |  | m3 | 0.5 |  |  |  | 第 24号明細書
コンクリート殻処分工 | [6 empty] | 上坂田
|  |  | m3 | 0.1 |  |  |  | 第 29号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 9
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 9
路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=10㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 1
路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 0.6
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As13 |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし
|  |  | ㎡ | 9
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度As13 |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 0.6
砕石舗装 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | C-40
|  |  | ㎡ | 0.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力舗設) |  | 平均舗設厚20㎝未満､t=10㎝
|  |  | ㎡ | 1
第 28号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工（単独）
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 29号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
コンクリート殻処分工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ｃｏ塊(無筋)､DID区間なし) |  | 距離7.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)30㎝以下 |  |  |  |  | 県単P-67
|  |  | ｔ | 230
計
１m3当たり