## 鏡
工 事 | 水工配新工第１号 |  |  | 課 |  | 課長補佐 | 係 |  | 審 | 担
当
番 号 |  |  |  | 長 |  |  | 長 |  | 査 | 者
中都町三丁目地内配水管布設工事
令和８年度
土浦市中都町三丁目地内
[6 empty] | 施 工 方 法 |  | 請 負
設 |  | DIP（GX) φ100 L= |  | 120 | ｍ | 施 工 期 間 |  | 150日間
[6 empty] | 保 証 期 間 |  | ２ヶ年間
計 | [5 empty] | 工 事 |  | 令和 年 月 日
[6 empty] | 期 間 |  | 令和 年 月 日
大 | [5 empty] | 請 負 人
要 | [5 empty] | 保 証 人
|  | 総延長 L＝ |  | 120 | ｍ
起
工
･
変
更
理
由
|  |  | 工 事 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 消費税相当額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 請 負 工 事 費 |  |  | 金 |  |  | 円

## 現説書
現 場 説 明 書
現場説明は省略しますので、工事現場を適宜踏査し測量調査等を行い本設計図書を
熟覧のうえ積算して下さい。
| 工事番号 | 令和8年度 | 水工配新工 第 1 号
| 工事名 | 中都町三丁目地内配水管布設工事
| 工事場所 | 土浦市 中都町三丁目 地内
| 工事期間 | １５０日間
|  | 担 当 課 | 水道課工務係
| 工事担当 | 主任監督員 | 安田 好孝
|  | 監督員 | 武井 秀一
| 工事・設計内容 | 茨城県土木部・企業局建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
| 工事仕様 | 建設工事必携・給水装置施設基準のとおり
建設工事請負契約書第１０条、建設業法第２６条及び同施行令
| 現場代理人 | 第２７条により他工事と兼務しない専任代理人を選定し工事現場
に常駐するものとする。
| 損害補償 | 水道施設（給水装置を含む）を破損漏水させた場合、漏水量そ
の他の費用を徴収する。
特 記 事 項
※ 受注後、特別の理由がない限り、契約書に定める工事始期日以降
３０日以内に工事着手しなければならない。
１．受注後、新規需要家に給水装置の趣旨を十分説明し、理解を求め給水普及に努める
こと。
２．施工現場及び資材置場付近の住民に対し、工事についての趣旨説明を十分に行い、
円滑に施工すること。
３．地下埋設物等については、必要に応じて、試験掘等により調査確認のうえ事故等の
ないように施工すること。
４．境界杭及び境界ピンについては、工事着手前に位置を確認し、現況写真を撮る等の
対応を行い、細心の注意を払い欠損することの無いように施工すること。
５．配水管の水圧検査については、ダクタイル鋳鉄管は0.74MPaまで加圧し２時間、
それぞれ記録用紙を提出する。
６．舗装塊(粗粒、密粒、細粒)は、指定処分とし搬入先のマニフェストを提出すること。
７．掘削残土は、指定処分としストックヤード利用申請を搬入先に提出すること。
８．仕切弁筺には、明示プレートを取付けること。
９．掘削した箇所は、その日のうちに埋め戻しを行い、速やかに仮復旧すること。
10．本復旧までに路面の沈下があった場合には、すぐに補修すること。
11．硬質塩化ビニル管の管天端にも明示テープを貼付すること。
12．押輪のゴム輪は、直管・異形管共に自動的に芯が出る構造のものを使用すること。
13．鋳鉄管の挿し口加工部及び切管端面は、必ず専用の防食塗料を塗布すること。
14．各種管の布設/接合については、技術資料や接合要領書(日水協、ダクタイル鉄管
協会、ポリエチレンパイプ協会、塩ビ管・継手協会等)を基に、確実に施工すること。
15．ポリエチレン管溶剤浸透防止被覆管を使用する場合は、監督員と協議を行い材料使
用届で承認を得ること。
１．受注後，新規需要家に給水装置の趣旨を十分説明し，理解を求め給水普及に努める
こと。

## 本工事(標準)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 開削工事及び小口径推進等 | [7 empty] | 場所区分:一般交通影響あり②
管材費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号内訳書
二次製品費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号内訳書
布設工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号内訳書
土工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号内訳書
交通誘導警備費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号内訳書
直接工事費計
共通仮設費計
技術管理費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号内訳書
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 | (契約保証費含む) | [6 empty] | 発注者が金銭的保証を必要とする
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計額

## 率明細書
間接工事明細書
設計条件
工 種 | 開削工事及び小口径推進等
場所区分 | 一般交通影響あり②
前払い率 | 35%超え
契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする
積雪寒冷地域 | なし
工事日数(内冬日数)
算出基礎
※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

## A内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
管材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費(配水管 DIPφ100 GX形)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
管材費(配水管 DIPφ75 GX形)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
管材費(排水管 HIVPφ50)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
二次製品費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品費(配水管 DIPφ100 GX形)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
二次製品費(配水管 DIPφ75 GX形)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
二次製品費(排水管 HIVPφ50)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
布設工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
布設工(配水管 DIPφ100 GX形)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
布設工(配水管 DIPφ75 GX形)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号明細書
布設工(排水管 HIVPφ50)
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号明細書
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
土工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工 |  | 配水管・排水管・撤去/閉栓等
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 10号明細書
道路復旧工
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 11号明細書
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
交通誘導警備費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 22
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
技術管理費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験 (φ800以下に適用) |  | 既設管と連絡して給水車が不要の場合
|  |  | 日 | 0.06
計

## B内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費(配水管 DIPφ100 GX形)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP 直管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | GX形S種 φ100×4,000
|  |  | 本 | 30
DIP 二受T字管(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ｽﾄｯﾊﾟ含む) |  | GX形 φ100×φ75
|  |  | 個 | 1
ﾗｲﾅ(ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 2
接合ｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 3
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿し) |  | GX形 φ100 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受) |  | GX形 φ100 内ねじ式
|  |  | 基 | 1
G-Linkｾｯﾄ(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁受口用) |  | GX形 φ100
|  |  | 個 | 1
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費(配水管 DIPφ75 GX形)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP栓 |  | GX形 異形管用 φ75 2インチプラグ仕様
|  |  | 個 | 1
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
管材費(排水管 HIVPφ50)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ50×4,000
|  |  | 本 | 1
HIVP TSｴﾙﾎﾞ |  | φ50
|  |  | 個 | 3
HIVP TSｿｹｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
HIVP TSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 1
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
ｼﾓｸ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ止水栓 |  | φ50,本体のみ
|  |  | 基 | 1
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費(配水管 DIPφ100 GX形)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筺･座台･蓋(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 2
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 119
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 50
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ |  | φ100
|  |  | ｍ | 180
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | φ100
|  |  | 本 | 270
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費(配水管 DIPφ75 GX形)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 0.1
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 0.5
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
二次製品費(排水管 HIVPφ50)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓筺･座台(土浦市型) |  | ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ(A形3号)
|  |  | 組 | 1
標識ｼｰﾄ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 2.9
標示ﾃｰﾌﾟ |  | 土浦市水道課用
|  |  | ｍ | 1.1
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工(配水管 DIPφ100 GX形)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) |  | 呼び径１００､施工条件(指数計 0)
|  |  | ｍ | 119
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､直管部
|  |  | 口 | 29
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､異形管部
|  |  | 口 | 3
ＧＸ形継手接合 |  | 呼び径１００､Ｇ-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合
|  |  | 口 | 1
メカニカル継手(普通継手) |  | 呼び径１００､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 1
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 2
弁筺基礎工（人力） |  | RB-40，ｔ＝10ｃｍ |  |  |  |  | A-4-3
|  |  | 箇所 | 2
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2
管明示シート工
|  |  | ｍ | 119
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ１００
|  |  | ｍ | 89
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工(配水管 DIPφ100 GX形)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工 |  | 呼び径１００､固定用ゴムバンドの場合
|  |  | ｍ | 180
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工(配水管 DIPφ75 GX形)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
メカニカル継手(普通継手) |  | 呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 1
管明示シート工
|  |  | ｍ | 0.1
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ７５
|  |  | ｍ | 0.5
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
布設工(排水管 HIVPφ50)
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管 据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 1.9
硬質塩化ビニル管切断 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 5
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 11
止水栓のみ取付け(ＶＰ用) |  | 呼び径５０㎜
|  |  | 箇所 | 1
弁筺基礎工（人力） |  | RB-40，ｔ＝10ｃｍ |  |  |  |  | A-4-3
|  |  | 箇所 | 1
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 1
管明示シート工
|  |  | ｍ | 2.9
管明示テープ工(天端明示無) |  | φ５０
|  |  | ｍ | 1
計
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工
配水管・排水管・撤去/閉栓等
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 245
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 73
小型バックホウ掘削積込
|  |  | m3 | 64
発生土処分 |  | ストックヤード利用 |  |  |  |  | 八千代SY
|  |  | m3 | 23 |  |  |  | 第 12号明細書
アスファルト殻処分工 |  | 掘削材 |  |  |  |  | 上坂田
|  |  | m3 | 3.7 |  |  |  | 第 13号明細書
管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) | [6 empty] | 改良土
|  |  | m3 | 36
発生土処理 |  | 改良土センター利用 |  |  |  |  | 湖北改良土センター
|  |  | m3 | 41 |  |  |  | 第 14号明細書
下層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | RC-40
|  |  | ㎡ | 73
上層路盤工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=15㎝､施工層数=1 |  |  |  |  | M-30
|  |  | ㎡ | 73
アスファルト舗装工(車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､ |  |  |  |  | ※瀝青材散布なし 再密As13
|  |  | ㎡ | 73
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土工
配水管・排水管・撤去/閉栓等
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
道路復旧工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 127
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下
|  |  | ㎡ | 173
アスファルト殻処分工 |  | 掘削材 |  |  |  |  | 上坂田
|  |  | m3 | 8.7 |  |  |  | 第 13号明細書
不陸整正工 |  | 施工幅1.8ｍ未満､１層当り､施工厚=0.02ｍ |  |  |  |  | 補足材あり M-30
|  |  | ㎡ | 173
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m以上3.0m以下、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3
|  |  | ㎡ | 173
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 112
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 |  | 破線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間
|  |  | ｍ | 5
計
第 12号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処分
ストックヤード利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 距離34.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ利用料金 |  | 発生土搬入
|  |  | m3 | 100
計
１m3当たり
第 13号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
アスファルト殻処分工
掘削材
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(Ａｓ塊､DID区間なし) |  | 距離3.5㎞以下
|  |  | m3 | 100
ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費(中間処理施設) |  | 掘削材40㎝以下
|  |  | ｔ | 235
計
１m3当たり
第 14号 | [5 empty] | 100 | m3当たり | 明細書
発生土処理
改良土センター利用
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 距離9.0㎞以下
|  |  | m3 | 100
ﾘｻｲｸﾙ改良土(第2種改良土) |  | ｺｰﾝ指数 800kN/㎡以上
|  |  | m3 | 120
計
１m3当たり